## Slide 1: Samfunnsøkonomisk analyse
Rapport fra Sjøkabelutvalg IV
01.02.11
Arild Hervik
Notes: 1

## Slide 2: Utvalgsmedlemmer og mandat
Utvalget består av Ann Lisbet Brathaug, Kåre P. Hagen og Arild Hervik (leder)
Sekretariat Christian Andersen SNF og Maria Sandsmark Møreforskning
Skal sammenligne samfunnsøkonomiske virkninger luftlinje mot sjøkabel og vurdere kostnader til tiltak for å sikre forsyningssikkerhet
Skal spesielt se på miljøvirkninger og hvordan eventuell sjøkabling kan få følgevirkninger med økt kabling av andre nettinvesteringer

## Slide 3: Forsyningssikkerhet - problembeskrivelse og behovet for tiltak
Problemet i dag er kapasiteten på linjene inn til Bergen og den konsesjongitte luftlinjen bidrar ikke her til økt effektkapasitet
Bergenssnittet får akseptabel forsyningsikkerhet først når planlagt linje Modalen-Mongstad-Kollsnes er ferdig i 2016
BKK-snittet har med tiltak på produksjons- og forbrukssiden under normale driftsforhold akseptabel forsyningssikkerhet mot 2020
Nettforsterkninger bør være på plass frem mot 2020 for akseptabel forsyningssikkerhet

## Slide 4: Sammenligning sjøkabel mot luftlinje Sima-Samnanger
Sjøkabel 3,4 mrd kr dyrere og ferdig ca 5 år senere
Begge gir akseptabel forsyningssikkerhet, men lengre reparasjonstid for sjøkabel
Luftlinjen gir klart større miljøinngrep
Rask realisering (luftlinje ferdig 2012) gir
  merverdi av flomvann ut av regionen,
  tilførsel av nye fornybare kilder (1,2 TWh),
  tilførsel energi om dette blir kritisk samt
  systemeffekt med raskere nord-sør forbindelse 420kV

## Slide 5: Verdsetting av miljøverdier
Luftlinje synlig fra Hardangerfjorden ved Ålvik, krysser ikke hovedløpet av fjorden, men tre fjordarmer
Hardangerfjorden ikke uberørt fra før, men luftlinje mer synlig enn kabel
Større miljøinngrep fjord- og fjell landskap med forringet landskapsverdi for lokalbefolkning og friluftsliv
Som nasjonalt fellesgode merkostnad snitt 90 kr per husstand per år og regionalt 1 000 kr
Ikke faglig belegg for å anslå betalingsvillighet for dette fellesgode

## Slide 6: Konsesjonsgitt trasé

## Slide 7: Følgevirkninger med økt kabling av nettinvesteringer
Sjøkabel Sima-Samnanger bryter med etablerte retningslinjer for kabling
10 800 km høyspentnett nesten uten kabling - forbeholdes nærføring distribusjonsnett
Investeringsplan 2010-2020 med 1 600 km nye, 800 km oppgradert med kostnad nær 40 mrd kr
Et mulig scenario med følgevirkning/endret kablingspraksis:
  kan gi merkostnad (investeringer) på 30 mrd kr
  snitt 730 kr per husstand per år, eller
  fordelt etter forbruk 350 kr for husstand med 20 000 kWh forbruk

## Slide 8: Relevante alternativ til Sima-Samnanger luftlinje eller kabel
Tabellen viser avvik og ulike konsekvenser av alternativ til nullalternativet (konsesjonsgitt)
Spenningsoppgradering er vanskelig sikkerhetsmessig, men mulig med reservekraftverk
  merkost 2-3 mrd kr, 6 til 8 år senere, men med mindre miljøkonsekvenser
Gasskraftverk ikke realistisk og mye dyrere med dagens klimapolitikk
De øvrige alternativ er enten like dårlige eller dårligere miljømessig enn nullalternativet og like dyre/dyrere, i tillegg til senere ferdigstillelse

## Slide 9: Sammenstillingstabell
 | Investerings- kostnad | Ferdig-stillelse | Forsyningssikkerhet | Miljø
Null-alternativet (konsesjonsgitt trasé) | 1 100 mill | 2012 | Akseptabel Oppfyllelse av N-1 for BKK-snittet | Dårlig Betydelig miljøinngrep, med tre kryssinger av sidearmer til Hardangerfjorden
Sjøkabel | Merkost 3 400 mill | + 5 år | Like god Venting betyr lite dersom realisering innen 2017 | Bedre Ingen synlige master og linjer mellom Sima og Norheimsund men nye naturinngrep ved ilandføring av kabel. Ingen forbedring for Kvam hvis ilandføring i Norheimsund
Reservekraftverk og spennings-oppgradering Sauda-Aurland | Merkost 2-3 000 mill | + 6-8 år | Svakere Oppfyllelse av N-1 når ferdigstilt, men gir utfordringer i oppgraderingsperioden | Bedre Bruker store deler av opprinnelig trasé, men større master, nye krav til nærføring og parallell drift i byggeperioden gir miljøutfordring
Gasskraft og spennings-oppgradering Sauda-Aurland | Merkost 1 000 mill +høye merkost fordi gasskraft ikke er kommersielt lønnsomt | + 6-8 år | Svakere Oppfyllelse av N-1 når ferdigstilt, men gir utfordringer i oppgraderingsperioden | Bedre/Dårligere Bruker store deler av opprinnelig trasé, men større master, nye krav til nærføring og parallell drift i byggeperioden gir miljøutfordring, og i tillegg klimakostnad for gasskraftverket
Sima-Samnanger 3.0 | 0 | + 1-2 år | Like god Venting betyr lite, men litt vanskeligere tilgjengelig for reparasjon | Dårligere/ Like dårlig Dårligere hvis uberørt natur er mer verdifull enn hyttemiljønatur
Sima-Evanger | Merkost 100 mill | + 5-8 år | Like god Venting betyr lite. | Like dårlig Unngår synlighet nær hovedarm av Hardangerfjorden, men mer nærføring til boliger og friluftsmiljø rundt Voss
Sauda-Samnanger | Merkost 200 mill | + 5-8 år | Svakere Venting betyr lite, men svakere alternativ pga parallelle linjer | Like dårlig/Dårligere Betydelig mer nærføring til boliger og gir tre fjordspenn (hvorav ett er Hardangerfjorden) som ikke kan gå i parallell med eksisterende

## Slide 10: Konklusjon
På faglig grunnlag kan vi ikke rangere luftlinjen versus sjøkabel fordi vi ikke kan verdsette miljøforringelsen ved luftlinjen
Sjøkabel med følgevirkninger kan bli 30 mrd kr dyrere som må dekkes av brukerne
Kan ikke utelukke at spenningsoppgradering kombinert med reservekraftverk som er billigere enn sjøkabel og med mindre miljøkonsekvenser enn luftlinje, er best samfunnsøkonomisk- mangler kunnskap
Luftlinje Sima-Samnanger kan utsettes, noe som vil gi en finansiell gevinst samt tilgang ny informasjon om forbruk, men med kostnad lavere krafttilgang og svakere sikkerhet